## Principal
IDENTIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO E/OU ÁREA DE RISCO
Endereço: AVENIDA JOÃO JASBICK, Nº 520 - SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA - RJ
Proprietário: 04.249.257/0001-32
Responsável técnico de segurança: Márcia Antônia Santos Amorim - Arquiteta e Urbanista e Engenheira de Segurança
Conselho Técnico: CAU |  |  |  | nº de matrícula: A34205-0
Decreto Estadual adotado (nº e ano): Decreto Estadual nº 42/2018 |  | Altura (m): | Nº de pavimentos: 5 | Ocupação do subsolo: Sim
Edificação construída ou licenciada anterior à vigência do Decreto nº 42/2018: |  |  | SIM ( ) | Ano da construção ou do licenciamento:
|  |  | NÃO ( X ) | 2022
Lotação prevista (apenas para áreas que desenvolvam ocupação do Grupo F): NÃO POSSUI
Descreva como se dá o sistema de condicionamento de ar da edificação (central de ar, split, etc.): CENTRAL DE AR
CLASSIFICAÇÃO – Decreto Estadual nº 42/2018 - Anexo II
Grupo |  | Ocupação | Divisão | Descrição
H |  | SERVIÇO DE SAÚDE | H-3 | HOSPITAL COM INTERNAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES
Risco
RISCO MÉDIO 1
ELEMENTOS ESTRUTURAIS – NT 2-19
Estrutura portante (ex: concreto, aço, madeira, outros): CONCRETO
Estrutura de sustentação da cobertura (ex: concreto, aço, madeira, outros): CONCRETO
Altura da edificação (m): 24,15 |  |  | TRRF: 90 MIN
Aplicação de revestimento |  | SIM ( ) | Tipo de material de proteção: | CONCRETO
|  | NÃO ( X ) | (Conforme modelo do Anexo E, da NT 2-19)
MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO – DECRETO Nº 42/2018
19 | Tabela adotada, conforme anexo III do Decreto nº 42/2018
X | Extintores
X | Hidrantes e mangotinhos
X | Chuveiros automáticos
X | Sinalização de segurança
X | Iluminação de emergência
X | Alarme de incêndio
X | Detecção de incêndio
X | Saídas de emergência
X | Plano de emergência
X | SPDA
Controle de fumaça
X | Hidrante urbano
X | Acesso de viaturas em edificações
X | Compartimentação vertical
Compartimentação horizontal
X | Segurança estrutural contra incêndio
X | Controle de Materiais de Acabamento
Separação entre edificações
X | Elevador de emergência
X | Brigada de incêndio
Sistema de resfriamento
X | Sistema fixo de gases limpos e CO2
Sistema de espuma
RISCOS ESPECIAIS – DECRETO Nº 42/2018
Armazenamento de líquidos inflamáveis/combustíveis
Gás liquefeito de petróleo
X | Gás natural
Armazenamento de produtos perigosos
Fogos de artifício
Vaso sob pressão (caldeira)
X | Grupo motogerador
X | Sistema de ar condicionado e ventilação mecânica
X | Exaustão mecânica da(s) cozinha(s)
RESERVATÓRIO/RTI
| Localização | Tipo de Sucção | Vol. do Reservatório | Vol. da RTI (Litros)
| SUPERIOR | POSITIVA | X | SPK | 70000
|  |  |  | HID | 21000
|  |  |  | TOTAL | 91000
BOMBA DE INCÊNDIO – NT 2-04
|  | Tipo | Vazão (L/MIN) | AMT (MCA)
| Principal | ELÉTRICA | 1364 | 72.12
| Reserva | ELÉTRICA | 1364 | 72.12
| Jockey | ISENTA | 20 | 82.12
SISTEMA DE HIDRANTES E MANGOTINHOS – NT 2-02
| Classificação de Risco | MÉDIO 1
| Diâmetro da Tubulação de Succção (mm) | 200 MM
| Diâmetro da Tubulação Recalque (mm) | 65 MM
| Diâmetro da Mangueira (mm) | 38 MM
| Tipo da Mangueira | TIPO II
| Tipo de Esguicho | REGULÁVEL
| Hidrante de Recalque | SIMPLES
GÁS GLP/GN – NT 3-02
| Tipo de Cilindro/Botijão |  | Capacidade Individual | N° de Cilindros | Capacidade Total
| Estacionário (Kg) |  | A EDIFICAÇÃO FARÁ USO DE GÁS ENCANADO
Transportável (Kg)
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS – NT 2-12
| Captação |  |  | Condução |  |  |  | Aterramento
| Tipo | Materiais | Características | Tipo | Material | Quantidade | Características | Tipo | Materiais | Características
| Natural | Terminal Aéreo | 25 cm de altura | Natural | cabo de cobre | 43 | 16 mm² | Natural | Copperweld | 50 mm²
| Descrição |  | BLOCO A | BLOCO B - TÉRREO | BLOCO B - 1º PAV. | BLOCO B - 2º PAV. | BLOCO B - 3º PAV. | BLOCO B - 4º PAV. | CMI | Total
QUADRO DE ÁREAS
| ATC (m²) |  | 2859 | 2650 | 2753 | 2753 | 2753 | 2753 | 7.85 | 16528.85
SISTEMA DE PROTEÇÃO POR EXTINTORES – NT 2-01
| CO2 4KG - 5-B : C |  |  |  | 3 |  |  |  | 1 | 3
| Pó ABC 6KG - 3-A : 20-B : C |  | 20 | 16 | 16 | 14 | 16 | 19 |  | 82
| Total | [8 empty] | 85
SISTEMA DE PROTEÇÃO POR CHUVEIROS AUTOMÁTICOS – NT 2-03
| Tipo: | Pendente | 304 | 229 | 221 | 223 | 245 | 215 |  | 1437
| k= 80 | Para Cima (UP Right) | [7 empty] | 0
| T= 68°C | DRY |  | 6 | [5 empty] | 6
| VGA | [8 empty] | 0
| Total (Sprinklers) | [8 empty] | 1443
POSICIONAMENTO DOS HIDRANTES – NT 2-02
|  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 |  | 36
SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA – NT 2-05
| Código da Placa | Dimensões(mm)
| 1 | 202 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
| 4 | 252x125 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 10
| 6 | 136 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
| 13E | 252x126 | 3 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 |  | 38
| 13D | 252x126 | 12 | 9 | 5 | 7 | 5 | 6 |  | 44
| 14 | 252x126 | 16 | 16 | 27 | 21 | 23 | 15 |  | 118
| 15 | 252x126 |  | 2 | 4 | 4 | 4 | 4
| 16A | 252x126 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 10
| 16B | 252x126 | [7 empty] | 0
| 17 | 378x126 | 3 | 8 | [5 empty] | 11
| 19 | 89x89 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| 20 | 89x89 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 |  | 36
| 21 | 179x179 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 1 | 39
| 23b | 179x179 | 20 | 16 | 16 | 14 | 16 | 19 |  | 101
| 23c | 179x179 |  |  | 3 |  |  |  | 1 | 4
| 25 | 179x179 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 |  | 36
| 27 | 89x89 | [7 empty] | 0
| 29 | 378X126 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4
| 30 | 252x126 |  | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 1 | 27
| Total | [8 empty] | 476
SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA – NT 2-06
| Blocos Autônomos 100 LUMENS |  | 33 | 33 | 39 | 35 | 38 | 29 | 1
| Blocos Autônomos 200 LUMENS |  |  | 11 | 12 | 12 | 12 | 12
SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO – NT 2-07
| Acionador manual |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 |  | 29
| Alarme audiovisual |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 1 | 29
| Central de alarme |  | 1 | 1 | [5 empty] | 2
| Detector óptico |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? |  | 0
SAÍDAS DE EMERGÊNCIA – NT 2-08
| Lotação: |  | 409 | 379 | 394 | 394 | 394 | 394 |  | 2364
| Tipo de edificação | Grupo e divisão | Pavimento | Sem chuveiros ou sem detectores automáticos |  |  | Tipo de escada
Saída única
| (γ) | H-3 | DE SAÍDA DA EDIFICAÇÃO | 55 |  |  | ESCADA ENCLAUSURADA PRESSURIZADA
|  |  | DEMAIS | 35
| Capacidade de unidade de passagem: |  | 100 | 45 | 45 | 45 | 45
| Número de unidade de passagem projetada: |  | 1 | 9 | 9 | 9 | 9
| PCF 60 | [7 empty] | 1 | 1
CENTRAL DE GERADORES – NT 3-03
| Volume de diesel |  | O IMÓVEL NÃO FAZ USO DE GERADOR | [6 empty] | 0
| LGE | [8 empty] | 0
ARMAZENAMENTO DE LÍQUIDOS INFLAMÁVEIS/COMBUSTÍVEIS
| Tanque | Tipo de tanque | Classe do líquido | Volume (L) | Volume de LGE (L)
| 1 | Subterraneo | A EDIFICAÇÃO NÃO FAZ ARMAZENAMENTO DE LÍQUIDOS INFLAMÁVEIS/COMBUSTÍVEIS
| 2 | Superfície
Fracionado
CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO - NT 2-20
|  |  | Material | Classificação | Retardante de chamas
| Piso | Acabamento | Cerâmica/Tinta | Classe I | NÃO
|  | Revestimento | Concreto | Classe I | NÃO
| Paredes / Divisórias | Acabamento | Cerâmica/Tinta | Classe I | NÃO
|  | Revestimento | Alv. Bloco Cerâmico | Classe I | NÃO
| Tetos / Forros | Acabamento | Forro em Drywall | Classe II | NÃO
|  | Acabamento | Pintura/Lage | Classe I | NÃO
|  | Revestimento | Lage de concreto | Classe I | NÃO
| Coberturas | Acabamento | Telha cerâmica/fibrocimento | Classe I | NÃO
|  | Revestimento | Pintura | Classe I | NÃO
| Fachadas | Acabamento | Pintura | Classe I | NÃO
|  | Revestimento | Alv. Bloco Cerâmico | Classe I | NÃO
Note on B65: pc: SUPERIOR OU INFERIOR
Note on C65: pc: POSITIVA OU NEGATIVA
Note on C71: pc: Elétrica ou a diesel
Note on C72: pc: Elétrica ou a diesel
Note on C73: pc: Elétrica
Note on C76: pc: Pequeno – mangotinho, Pequeno, Médio 1, Médio 2, Grande
Note on C80: pc: Tipo 1 ou Tipo 2
Note on C81: pc: Fixo ou Regulável
Note on C82: pc: Simples ou Duplo
Note on C92: Telhas metálicas, Cabos de cordoalha, Barra chata de alumínio, Captor Franklin
Note on D92: Espessura de 5mm, seção transversal de 16mm² ou 35mm², seção transversal de 70 mm², Altura de 6 metros
Note on F92: Cabo de cobre, Barras chatas de alumínio, Ferragens complementares dos pilares
Note on H92: Seção tranversal de 16mm² ou35mm², Ferragem de 50mm²
Note on I92: Natural ou convencional
Note on J92: Cabos de cobre e anel, Hastes dp tipo copperweld, Armações das fundações
Note on K92: Seção transversal de 50 mm², XXXX
Note on H94: pc: Casa de Máquina de Incêndio
Note on I94: pc: Casa de Máquina do Elevador
Note on J94: pc: Casa de Máquina de Incêndio
Note on B102: pc: Seco (dry), Resposta Rápida ou Cobertura Extendida